Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	27-01-2026		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Delbar pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

T8-MFM 40 PLATES DN80 CONNECTION GASKETED PLATE HEAT EXCHANGER, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Kapacitet (kW)	280	kW

Temp. primær side (°C)	80 → 40	°C

Temp. sekundær side (°C)	30 → 35	°C

Max. trykfald (kPa)	25	kPa

Tilvalg:

Isolering til varmeapplikationer består af 65 mm mineraluld foret med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Isolering til køleapplikationer består af 60 mm polyuretan beklædt med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Drypbakke består af 0,75 mm varmegalvaniseret stålplader, et 50 mm tykt lag polyuretanskum med støtte af imprægnerede træ og aftapningsventilen.