Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato : 	2025-10-21		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antall	Enhet

PJB		VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE

Loddet platevarmeveksler med plater i syrefast stål

Varmevekslere fabrikat Alfa Laval, type	1 	st

CB30AQ-50H, i standardutførelse.

VVX skal være prestandardsertifisert i AHRI’s (Airconditioning, Heating & Regrigeration Institute) sertifiseringsprogram LLBF (Liquid-to-Liquid Brazed & Fusion Bonded Plate Heat Exchangers).

Dimensjoneringsdata:

Capacity (kW)	25	kW

Temp primary side (°C)	40 → 35	°C

Temp. secondary side (°C)	30 → 35	°C

Max. Pressure Drop (kPa)	20	kPa

Valgfritt (legges ved):

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med yterkledning av slitesterkt blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Maks temperatur 140°C.

Kuplinger for sveising

Kuplinger for lodding

Gulvstativ