Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato : 	2025-12-22		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antall	Enhet

PJB		VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE

Loddet platevarmeveksler med plater i syrefast stål

Varmevekslere fabrikat Alfa Laval, type	1 	st

CB60AQ-40L, i standardutførelse.

VVX skal være prestandardsertifisert i AHRI’s (Airconditioning, Heating & Regrigeration Institute) sertifiseringsprogram LLBF (Liquid-to-Liquid Brazed & Fusion Bonded Plate Heat Exchangers).

Dimensjoneringsdata:

Capacity	100

Temp. primary side	70 → 40

Temp. secondary side	35 → 55

Flow rate primary side	-

Flow rate secondary side	-

Max. pressure drop	20

Valgfritt (legges ved):

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med yterkledning av slitesterkt blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Maks temperatur 140°C.

Kuplinger for sveising

Kuplinger for lodding

Gulvstativ