**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 20-08-2025 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

**CB110-64M**, i standardudførelse.

**Dimensioneringsdata:**

Capacity 300

Temp. primary side 70 → 28

Temp. secondary side 20 → 35

Flow rate primary side -

Flow rate secondary side -

Max. pressure drop 20

**Tilvalg:**

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ